## KABLO AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ
KABLO AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ (A)*
KABLO CİNSİ | Protodur N ve F Kablosu (1) |  |  | Protodur Y Kabloları(2) | [7 empty] | Protodur X Y Kabloları (3)
GERİLİM | 380-1000 V |  |  | 0.6/1 kV |  |  |  | 3.5/6 kV |  | 5.8/10 kV | 8.7/15 kV | 20.3/35 kV
DAMAR SAYISI | 1 | 38474 | 1 | 3ve4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1
DÖŞEME | Boru içindeki 1 veya daha fazla kablo | Havada | Havada asgari kablo çapı aralığı ile döşenmiş kablolar | Toprakta | Havada | Toprakta | Havada | Toprakta | Havada | Toprakta | Havada | Toprakta | Havada | Toprakta | Havada | Toprakta | Havada
ŞEKLİ
Kesit mm 2
0.75 | - | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 12 | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 | 16 | 20 | 25 | 27 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.5 | 21 | 27 | 34 | 36 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 27 | 36 | 45 | 46 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 35 | 47 | 57 | 58 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | 48 | 65 | 78 | 77 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 65 | 87 | 104 | 100 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | 88 | 115 | 137 | 130 | 101 | 120 | 105 | 125 | 115 | 105 | 97 | - | - | - | - | - | -
35 | 110 | 143 | 168 | 155 | 125 | 150 | 135 | 150 | 135 | 130 | 117 | 189 | 199 | 208 | 195 | 172 | 148
50 | 140 | 178 | 210 | 185 | 151 | 175 | 155 | 175 | 165 | 155 | 146 | 223 | 238 | 247 | 234 | 204 | 178
70 | 175 | 220 | 260 | 230 | 192 | 215 | 195 | 215 | 205 | 190 | 181 | 273 | 296 | 302 | 292 | 251 | 220
95 | 210 | 265 | 310 | 275 | 232 | 260 | 240 | 255 | 250 | 225 | 220 | 325 | 358 | 359 | 354 | 300 | 265
120 | 250 | 310 | 365 | 315 | 269 | 295 | 275 | 290 | 285 | 260 | 255 | 368 | 412 | 402 | 404 | 335 | 304
150 | - | 355 | 415 | 355 | 309 | 335 | 315 | 325 | 320 | 300 | 295 | 410 | 465 | 443 | 456 | 375 | 347
185 | - | 405 | 475 | 400 | 353 | 375 | 360 | 365 | 365 | 340 | 340 | 463 | 532 | 496 | 515 | - | -
240 | - | 480 | 560 | 465 | 415 | 435 | 430 | 425 | 430 | 400 | 405 | 434 | 627 | 562 | 602 | - | -
(*) Redüksiyon faktörlerinin ayrıca dikkate alınması gerekmektedir.
1-) VDE 0100 25 0 C çevre sıcaklığı.
2-) VDE 0271 Toprakta 20 0 C ,Havada 30 0 C çevre sıcaklığı Toprak özgül ısı direnci 100 Kcm/W ,Derinlik:70cm
3-) VDE 0298 Toprakta 20 0 C ,Havada 30 0 C çevre sıcaklığı Toprak özgül ısı direnci 100 Kcm/W ,Derinlik:70cm